# Technická zpráva
## A. Identifikační údaje
### Účel zprávy
Projekt elektroinstalace rodiného domu Klassik 137.
### Předmět projektu
Tento projekt řeší připojení rodiného domu (Klassik 137) k veřejné elektrické síti nízkého napětí, měření spotřebované elektrické energie, samotnou elektroinstalaci objektu včetně jímací soustavy bleskosvodu.
### Obecné údaje
Stavba:	Brnířov 118, rodinný dům
Místo stavby:	Brnířov
Stavební úrad:	Domažlice
Projektant:	Martin Zlámal
Datum zpracování:	prosinec 2015
## B. Základní technické údaje
### Napěťová soustava
3+PEN, 50 Hz, AC, 400/230, TN-C
3+PE+N, 50 Hz, AC, 400/230, TN-S
### Instalovaný příkon
Bojler:	2 140 W
Lednice:	50 W
Pračka:	2 300 W
Myčka nádobí:	1 500 W
Pečící trouba:	3 100 W
Mikrovlnná trouba:	1 000 W
Rychlovarná konvice:	1 500 W
LED televize:	35 W
Osvětlení:	1 000 W
Ostatní:	3 000 W
Celkem:	15 625 W
### Činitel náročnosti (soudobost)
%beta = 0,77
### Soudobý příkon
P_%beta = %beta cdot sum P_i = 0,77 cdot 15 625 W = 12 031,3 W
### Stupeň elektrizace
A (byty s elektrickým vybavením připojeným k rozvodu pohyblivým vodičem nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného ze spotřebičů nepřesahuje 3,5 kVA)
### Hlavní jistič před elektroměrem
třípólový 20 A
### Vnější vlivy vnitřních prostor:
AA5 (teplota okolí +5 až +40 °C)
AB5 (teplota +5 až +40 °C, RH 5 až 85%)
AC1 (nadmořská výška do 2000 m. n. m.)
### Další poznámky
Vzhledem k charakteru zátěže není nutné kompenzovat účinník. Objekt se řadí do třetího stupně důležitosti dodávky elektrické energie, tedy bez nutnosti zajištění zvláštních opatření pro napájení.
## C. Projektové podklady
Prodkladem pro vypracování této technické zprávy jsou jednotlivé nákresy objektu včetně související legislativy:
- Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků
- Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii
- Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Technická zpráva přihlíží k následujícím normám (výčet nejdůležitějších):
- ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4 - 41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5 - 54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
- ČSN 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
- ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky
- ČSN EN 60439 Rozváděče nn (části 1-5)
- ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
- ČSN EN 60947-2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe
- ČSN EN 62019 Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty PNE 330000-5 Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení.
- ČSN IEC 757 Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev
- ČSN 33 0166 Označování žil kabelů a ohebných šňůr
- ČSN EN 60 898 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací (části 1-2)
## D. Technický popis
Objekt se nachází v blízkosti trafostanice ze které vede odbočka (přes HDS a ER) rovnou k domu. HDS je připojena ke 5 m vzdálenému transformátu pomocí kabelu 1-AYKY 3x70+50. HDS obsahuje pojistky PHNA000 25A gG a hlavní jistič byl nadimenzován na 20 A. Konkrétně je navržen typ LTN-20C. Tato hodnota vychází z třífázového soudobého příkonu 12 031,3 W, kde by proud neměl překročit 17,9 A (viz následjící část dokumentu). Z ER je vedeno zemí CYKY 5x10 až do hlavního domovního rozváděče.
Elektroinstalace objektu bude provedena pomocí husích krků podle ČSN 33 2130 (elektroinstalace nízkého napětí). Použity budou kabely CYKY v provedení 3C a 5C podle potřeby. Jednotlivé okruhy jsou jištěny pomocí jističů kombinovaných s proudovým chráničem s výjimkou 3F přívodu do garáže a okruhu s lednicí (pouze z praktických důvodů). Zásuvkové ochrany jsou jištěny pomocí 16 A jističů bez výjimky. Vybavovací proud proudového chrániče je ve všech případech 30 mA. Světelné okruhy jsou pak připojeny na jističe 10 A. Zásuvkové okruhy jsou dále rozvedeny kabely CYKY-J 3x2,5 a světelné CYKY-J 3x1,5. Hlavní vypínač v rozvaděči je dimenzován na 25 A.
Minimální krytí zásuvek uvnitř objektu je IP 20 a vně objektu IP 44. Hlavní domovní rozvaděč musí mít minimální krytí IP 30.
V objektu bude instalován Wi-Fi router, telefon a bezdrátový zvonek (připojený do zásuvky Z2.1) s tlačítkem na sloupku plotu (baterie). Od Wi-Fi routeru vede libovolný ethernetový kabel k datovým zásuvkám v obýváku a v pokoji v prvním patře.
Bleskosvod je po střeše rozveden pomocí FeZn o průměru 8 mm a to až ke zkušební svorce, která je umístně v místě každého ze svodů do země. Od této svorky pak dále vede FeZn o průměru 10 mm. Samotný hromosvod je připojenk okapu pomocí okapové svorky (celkem na třech místech). Platí pouze pro případ kovových okapů. Na střeše jsou rozmístěny tři hlavní jímače o výšce 750 mm a jeden pomocný o výšce 450 mm, který je ukotven ke komínu.
## E. Dimenzování hlavní přípojky objektu
Dimenzování přípojky je počítáno z hodnot viz dřívější rozbor. Celkový proud přípojkou je potom:
I_P = P_%beta over {sqrt{3} cdot U cdot cos(%phi)} = {12 031,3} over {sqrt{3} cdot 400 cdot 0,97} = 17,9 A
Podle noremy ČSN IEC 33 2000-5-523 dále platí nejvyšší povolená provozní tepolta (PVC) +70 °C. K připojení objektu bude použit kabel CYKY v provedení 4B uložený v zemi. Pro kabel umístěný v zemi při 20 °C je přepočítávací součinitel pro okolní teploty země k1 = 1 (referenční hodnota). Druhý součinitel (pro více než jeden obvod, kabely uložené v trubkách nebo rourách zakopaných v zemi) je roven k2 = 0,95. Pro maximální jmenovitý proud platí, že:
I_NP={I_P} over {k_1 cdot k_2} = {17,9} over {1,0 cdot 0.95}= 18,84 A
Hodnota dovoleného proudu kabelu je podle normy pro vodič Cu 10 mm2 52 A. Po přepočtení podle pomocí koeficientu platí:
I_{DOV}=52 cdot 1,0 cdot 0.95 = 49,4 A
Což je větší než celkový proud přípojkou IP. Kabel CYKY 4Bx10 mm2 tedy s přehledem vyhovuje.
Další výpočty přípojky viz přiložené výpočty z výpočtového programu Sichr.
## F. Použitý elektroinstalační materiál
Uvedené ceny jsou pouze orientační.
CYKY 5x10	20 m	2 381,20 Kč
CYKY 5x2,5	12 m	352,80 Kč
CYKY 3x2,5	85 m	1 522,35 Kč
CYKY 3x1,5	120 m	1 321,20 Kč
Zásuvka 1F	26 ks	1 531,66 Kč
Zásuvka 3F	2 ks	1 043,50 Kč
Zářivka 1,5 m	1 ks	922.46 Kč
Stropní svítidlo	16 ks	18 815,50 Kč
Světlo na zeď	5 ks	3 049,70 Kč
Jednopólový vypínač	11 ks	552,20 Kč
Sériový přepínač	2 ks	157,66 Kč
Střídavý přepínač	6 ks	535,20 Kč
Datové vodiče	25 m	154,50 Kč
Datové zásuvky	2 ks	366,18 Kč
FeZn 8	38 m	1 267,30 Kč
FeZn 10	45 m	1 500,75 Kč
Okapová svorka	3 ks	109,62 Kč
Zkušební svorka	3 ks	121,32 Kč
Ostatní hrom. mat.	-	1 378,5 Kč
Jistič 16 A	1 ks	101,26 Kč
Jistič 16 A / 30 mA	4 ks	559,64 Kč
Jistič 3F 16 A	1 ks	429,02 Kč
Jistič 10 A / 30 mA	6 ks	788,46 Kč
Propojovací lišta 3F	2 ks	306,68 Kč
Vypínač 25 A	1 ks	234,30 Kč
Rozváděčová skříň	1 ks	2 567,46 Kč
Odhadovaná cena elektroinstalačního materiálu je tedy 42 071 Kč.